|  | KARATAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DOGAL GAZLI KAZAN DAİRESİ İŞLETME TALİMATI | DOKÜMAN NO | TL-001 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 24/09/2018 |
|  |  | REVİZYON NO | 00 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | - |
|  |  | SAYFA NO | Sayfa 1 / 2 |

D0GALGAZLI KAZAN DAİRESİ İŞLETME TALİMATLARI

- Kalorifer kazanları yetki belgeli kişiler tarafından işletilmelidir.

- Doğalgaz kazan borularında aşırı kirlenme yapmadığından normal periyodik bakımını yapınız.

- Kazanı yakmadan önce tesisatın su basıncı manometreden kontrol edilmelidir. Eksikse ilave ederek suyun basıncı ayarlanmalıdır. Kapalı genleşme deposu hava basıncını; çatı havalıktüpu İle kazan dairesi döşemesi arasındaki yüksekliğe (metre), dolaşım pompa basıncı (metre ss)

İlave edilerek bulunur.

- Kapalı genleşme deposu basıncını eksikse portatif hava komprosörü ile ayarlayınız. Basınç fazla ise supaptan ayarlayınız. Kazan çalışmaz iken- su soğuk iken- işletme basıncının yaklaşık 5 mss fazla olarak ayarlanabilir.

Uç katlı bir binada yaklaşık 20t5=25 mss yanı 2,5 bar. Ancak bunlar örnek olarak verilmiş olup yaklaşık değer olup yetkili servislerce ayarlanmalıdır.

- Kazan armatürlerinin kontrolü (termometre, hidrometre, manometre,doldurma boşaltma musluğu bozuk olan varsa tamir edilir.)

- Kazan ve tesisat üzerindeki t um vanalar kontrol edilir ve açık bulundurur lur. Arızalı olanlar tamir edilir.

- Kazan dairesinde brulorun yanma havasının akışına engel şeyleri ortadan kaldırınız.

- Kazanı yakmadan önce baca kontrolünü yapınız. Tıkanma ve kaçak varsa temizletip tamirini yaptırınız.

- Kazan ve tesisatta su kaçağının olmamasına dikkat edilir. Kaçak varsa tamir edilerek eksilen su tamamlanır.

- Doğalgaz boru tesisatında sızıntı olup olmadığına bakılmalı varsa gerekli önlemler alınmalıdır.

- Kazan dairesi aydınlatma tesisatının elektrik anahtarları, sigortalarının kontrolü yapılır, bozuk kırık olanlar yenilenir.

- Doğalgaz brülörü ve devirdaim pompalarının elektrik tesisatı kontrolü yaptırılmalıdır.

- Kazan termostatı vasıtasıyla suyun sıcaklığı dış sıcaklığa göre ayarlanmalı ve kontroledilmelidir.

U- Brülörü çalıştırmak için ana tablo şalteri açılmalı, brulor düğmesi açık duruma getirilmeli, gaz vanası açılmalı ve dolaşım pompaları çalıştırılmalıdır.

- Havalandırma menfezlerinin önünde hava akışını engelleyecek hiçbir şeyin bulunmamasına dikkat edilmelidir.

- Gaz filtresini ve hava fanını temizleyip test ediniz.

- Ateşleme ve iyonizasyon elktrotlarının pozisyonunu kontrol edin.

- Hava ve gaz presostatlarının ayarlarını kontrol edin.

- Gaz basınç regülatörünün ayarını kontroledin.

- Brulor, kazan, baca kapalı genleşme tankı, emniyet ventillerl ve pompalar yılda ıkı kez ehil bir teknisyene kontrol ettirip gerekli bakım ve ayarları yetkili servise yaptırılmalıdır.

- Dış hava sıcaklığının 15 C altında olması durumunda; iç ortam sıcaklığı 20 °C yukarı olmayacak şekilde yakın.

Kazan işletmesini sıcaklık cetveline göre yapın.

- Kalorifer kazanının genleşme tankına ve emniyet ventili bağlantısında kesinlikle hiç bir akış kesici vana olmamalıdır. Emniyet ventili henm kazanın üzerinde hem de vana görmeyen başka bir yerde(genleşme tankı bağlantısı v.b.gıbı)

iki adet yedekliolmalıdır.Çalışıpçalışmadığı uygun basınçlarda açıp açmadığı yetkili servis ve yetkili kullanıcılarla devamlı kontroledilmelidir.

- Kontrollerin hepsi tamamlanıpçalıştırmak için herhangi bir engelin olmadığı kanaatine varılınca sayaç ve servis vanaları açılır. Brülorün ON/OFF şalteri ile brülor tutuşturulur.

26- Arıza durumlarında ilgili burülör firmasının el kitapçığındaki arıza prosedürleri yerine getirilmelidir.

| DOGALGAZLI KAZANIN DIŞ HAVA SICAKLIĞINA GORE SU SICAKLIK DEĞERLERİ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIŞ HAVA SICAKLIĞI lcC) | -11 | -10 | -5 | 0 | 3 | 10 | 15 |
| KAZAN GİDİŞ SUYU SICAKUĞI(cC) | 90 | 87 | 85 | 75 | 69 | 55 | 4O |