75. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

ALARM VE GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ  DERSİ SORUMLULUK SINAVI SORULARI

- Dedektör nedir. (10p)

- Işın tipi detektörlerle ne kadarlık bir alan kontrol edilebilir.  (10p)

- Dedektörler duvardan an az kaç cm uzaklığa yerleştirilir.  (10p)

- İki dedektör arası mesafe en fazla kaç metredir. (10p)

- Dedektör bağlantıları için en az kullanılacak kablo kesiti nedir. (10p)

- Yangın ihbar butonları yerden en az ve en çok kaç sm yüksekliğe yerleştirilir. (10p)

şekildeki yönlendirme levhasında ne anlatılmaktadır. (10p)

- Bir dedektörün sabotaj ile etkisiz hâle getirilmesini engelleyen bağlantıya ne ad verilir. (10p)

- PGM nedir. (10p)

- Keypad üzerindeki  t1 hatası nedir. (10p)

………/……../2021

Sınav Kom. Üyesi		Sınav Kom. Üyesi	                                                                      Sınav Kom. Başkanı

Tekin ÖZCAN	                           Mehmet Akif ÇELİK

75. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

ALARM VE GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ  DERSİ SORUMLULUK SINAVI SORULARI

- Dedektörler duman, sıcaklık, alev gibi yangın ürünlerini algılayarak ve bu bilgiyi elektriksel sinyal olarak panele ileten sensörlerdir. (10p)

- Bu dedektörler ile 100 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde bir alanın durumu kontrol edilebilir. (10p)

- 50 cm  (10p)

- 7,5 metre(10p)

- 2x1,5 mm2(10p)

- En az 110 cm ve en fazla 140 cm(10p)

- Çıkış kapısı aşağıda(10p)

- Tamper(10p)

- Programlanabilir çıkıştır. (10p)

- Tarih saat arızası(10p)

………/……../2021

Sınav Kom. Üyesi		Sınav Kom. Üyesi	                                                                      Sınav Kom. Başkanı

Tekin ÖZCAN	                           Mehmet Akif ÇELİK