75. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ GÖNEMİ ALARM VE GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ  DERSİ SORUMLULUK SINAVI SORULARI

- Dedektör nedir. (10p)

- Işın tipi detektörlerle ne kadarlık bir alan kontrol edilebilir.  (10p)

- Dedektörler duvardan an az kaç cm uzaklığa yerleştirilir.  (10p)

- İki dedektör arası mesafe en fazla kaç metredir. (10p)

- Dedektör bağlantıları için en az kullanılacak kablo kesiti nedir. (10p)

- Yangın ihbar butonları yerden en az ve en çok kaç sm yüksekliğe yerleştirilir. (10p)

şekildeki yönlendirme levhasında ne anlatılmaktadır. (10p)

- Bir dedektörün sabotaj ile etkisiz hâle getirilmesini engelleyen bağlantıya ne ad verilir. (10p)

- PGM nedir. (10p)

- Keypad üzerindeki  t1 hatası nedir. (10p)

07/09/2020

Sınav Kom. Üyesi		Sınav Kom. Üyesi	                                                                      Sınav Kom. Başkanı

Şenol KUMSAR		                    Tekin ÖZCAN				                              Yusuf KOYUNCU

75. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ GÖNEMİ ALARM VE GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ  DERSİ SORUMLULUK SINAVI CEVAPLARI

- Dedektörler duman, sıcaklık, alev gibi yangın ürünlerini algılayarak ve bu bilgiyi elektriksel sinyal olarak panele ileten sensörlerdir. (10p)

- Bu dedektörler ile 100 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde bir alanın durumu kontrol edilebilir. (10p)

- 50 cm  (10p)

- 7,5 metre(10p)

- 2x1,5 mm2(10p)

- En az 110 cm ve en fazla 140 cm(10p)

- Çıkış kapısı aşağıda(10p)

- Tamper(10p)

- Programlanabilir çıkıştır. (10p)

- Tarih saat arızası(10p)

07/09/2020

Sınav Kom. Üyesi		Sınav Kom. Üyesi	                                                                     Sınav Kom. Başkanı

Şenol KUMSAR		                    Tekin ÖZCAN				                              Yusuf KOYUNCU